招标技术参数、维保内容一

一、YS机组每月工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

- 如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

- 到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	检查控制面板是否有明显损坏，检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点，将连线、接头重新拧紧。

8.	检查探头、传感器的连接情况是否完好。

9.	检查控制电压是否在运行极限范围之内。

10.	检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符，确认水压表工作正常。

11.	检查油压、油温和油槽中的油位。

12.	检查油分离器中的油位。

13.	检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。

14.	检查压缩机的排气温度。

15.	检查压缩机电机的启动电压和电流。

16.	检查冷却水是否有污染或结垢的迹象，确认小温差在1ºF～4ºF之间。

17.	检查蒸发器内制冷剂的颜色和液位情况。

18.	用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

19.	清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

20.	更新冷水机组绿卡。

21.	将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

22.	告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

23.	请现场人员为你的维修报告签字。

24.	如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

二、YS机组每季度马达润滑工作内容

1.	检查机组绿卡，查询从上次加油脂至今机组运行小时数。

2.	增加1000小时的运行时间，至下一次加（油）脂。

3.	如需要，给马达加（油）脂。

三、YS机组季度保养工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

2.  如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

3.  到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	检查控制面板是否有明显损坏，检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点，将连线、接头重新拧紧。

8.	检查探头、传感器的连接情况是否完好。

9.	检查控制电压是否在运行极限范围之内。

10.	检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符，确认水压表工作正常。

11.	检查轴承的油压、油温和油槽中油位。

12.	检查油分离器中的油位。

13.	检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。

14.	检查压缩机的排气温度。

15.	检查压缩机电机的启动电压和电流。

16.	检查冷却水是否有污染或结垢的迹象, 确认小温差在1-2度之间。

17.	检查蒸发器内制冷剂的液位。

18.	用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

19.	清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

20.	更新冷水机组绿卡。

21.	将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

22.	告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

23.	请现场人员为你的维修报告签字。

24.	如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

四、YS机组年度停机保养工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

2.   如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

3.   到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	将油槽中的存油排入空桶中。

8.	将新的正确的压缩机油适量注入油槽。

9.	从油槽中取一小瓶油，以备分析用。

10.	更换油过滤器虑芯及“O”型圈或垫片，确认在油过滤器虑芯的更换过程中，油过滤器筒体内空气被排空。

11.	更换全部的过滤器干燥剂。

12.	在系统压力下，做系统泄漏检查。

13.	将冷水机组供电开关断开，移走所有控制和电加热器熔丝。

14.	检查电机、压缩机的连轴器的状况，并拧紧连接螺栓。

15.	检查电机底部螺栓、螺母的状况，并拧紧。

16.	拆除电机接线端，用高阻表进行电机绝缘测试。检查读数，并将其记录在维修报告中。

17.	检查下列安全控制元件：

- 高压关断保护

- 低水温切断保护

- 低油压保护

- 高油温保护

- 高排气温度保护

- 将供电开关闭合。

- 检查供电进线和控制电压。

- 检查并记录冷却泵的电流和电压读数。

- 拆除冷凝器水室端盖，检查并用刷子清理冷凝器换热管，给端板和水室涂防锈漆。如果需要的话，更换水室垫片。

- 用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

- 清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

- 更新冷水机组绿卡。

- 将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

- 告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

- 请现场人员为你的维修报告签字。

- 如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

- 告知主管：工作已完成。